西豆衛生プラント水質検査結果

実施日：　平成２４年２月１日（水） ８時４５分

実施機関 ：　株式会社　環境計量センター（静岡県公認登録事業所）

〔水質検査結果〕

| 測 定 項 目 | 設 定 値 | 計 量 結 果 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水素イオン濃度PH (/℃) | ５．８～８．６ | ８．２ | JIS規格による計量 |
| 生物化学的酸素要求量BOD ( mg/l) | １０以下 | ０．６ | 〃 |
| 化学的酸素要求量COD (mg/l) | ２０以下 | ２．３ | 〃 |
| 浮遊物質量SS ( mg/l) | ５以下 | １．０未満 | 〃 |
| 全窒素T―N (mg/l) | １０以下 | ３．３ | 〃 |
| 全リンT―P (mg/l) | １以下 | ０．４７ | 〃 |
| 大腸菌群数 (個/ml) | １，０００以下 | １．０未満 | 〃 |

＊参考

〈法等による水質基準〉

| 項 目 | 設 定 値 | 水質汚濁防止法 | 県上乗せ排出基準 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (/℃) | ５．８～８．６ | ５．０～９．０ | ― |  |
| BOD( mg/l) | １０ 以下 | １２０ 以下 | ３０ 以下 |  |
| COD(mg/l) | ２０ 以下 | １２０ 以下 | ２０ 以下 |  |
| SS ( mg/l) | ５ 以下 | １５０ 以下 | ７０ 以下 |  |
| T―N(mg/l) | １０ 以下 | ６０ 以下 | ― |  |
| T―P(mg/l) | １ 以下 | ８ 以下 | ― |  |

＊参考：水質検査結果の推移

| 測定項目 | 設 定 値 | H21,7 | H22,1 | H22,8 | H23,2 | H23,8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PH (/℃) | 5.8～8.6 | ６．９ | ８．３ | ７．７ | ７．８ | ７．８ |
| BOD ( mg/l) | １０以下 | ０．５未満 | ０．５未満 | ０．５未満 | ０．５未満 | ０．５未満 |
| COD (mg/l) | ２０以下 | ０．８ | １．９ | １．7 | ２．８ | １．４ |
| SS ( mg/l) | ５以下 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 | １未満 |
| T―N (mg/l) | １０以下 | ６．２ | ３．９ | ３．９ | ３．５ | ２．７ |
| T―P (mg/l) | １以下 | ０．６６ | ０．６７ | ０．８９ | ０．４９ | ０．９０ |
| 大腸菌(個/ml) | 1,000以下 | １未満 | ０ | １未満 | ０ | １未満 |

〈説明資料〉

PH（水素イオン濃度）：水が酸性かアルカリ性かを示す数値で、７が中性である。

（数値が低くなるほど酸性が強い）

BOD（生物化学的酸素要求量）：水中の有機物（汚れの原因）を微生物が分解するのに使われた酸素の量。（数値が高いほど汚れた水）

COD（化学的酸素要求量）：水中の有機物を酸化剤によって化学的に酸化させるのに消費される酸

化剤を、酸素の量に換算し示した数値。（数値が高いほど汚れた水）

SS（浮遊物質量）：水の透明度、濁りの度合いを示すもので、水中の固形物の重さを測定した数値。

（数値が高いほど濁った水）

T―N（全窒素含有量）：窒素化合物全体をいい、水中に含まれるアンモニア性窒素、亜硝酸性窒素、硝酸性窒素等の無機性窒素及びタンパク質アミノ酸、尿素等の有機性窒素の総量。窒素による栄養塩類が増加すると富栄養化になり、プランクトンの異常増殖の要因となって、赤潮や青潮等が発生する。

T―P（全リン含有量）：リン化合物全体をいい、水中に含まれる無機及び有機リン化合物の総量。

リンによる栄養塩類が増加すると富栄養化になり、プランクトンの異常

増殖の要因となって、赤潮や青潮等が発生する。

大腸菌群数：水の中に生息する大腸菌の数。